## 2017
序号 | 质量监督 实施单位 | 抽检完成进度 | 批次号（物资唯一码） | ECP工程名 | 工程电压等级 （kV） | 产品名称 | 物资名称（物料描述） | 计划编制人 | 计量单位 | 采购数量 | 供应商名称 | 质量监督计划编号 | 质量监督任务编号 | 送样时间 | 取样情况 | 送样情况 | 检测机构 | 结果下达时间 | 是否合格 | 问题描述 | 抽检批次 | 备注
1 | 南京 | 已完成 | 1704A00799 |  | 10 | 电缆保护管 | 电缆保护管,CPVC,φ100 | 王胜基 | 米 | 1052 | 杭州富阳科威钢业有限公司 | 抽样检测 | 2017-A-0801 | 2017-08-21 | 已完成 | 已送样 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 2017-09-14 | 不合格 |  | 17年8月抽检
2 | 南京 | 已完成 | 1704A01083 |  | 10 | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKYJ,16 | 王胜基 | 千米 | 75.135 | 中复碳芯电缆科技有限公司 | 抽样检测 | 2017-A-0907 | 2017-09-28 | 已完成 | 已送样 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 2017-10-12 | 不合格 |  | 17年9月抽检
3 | 南京 | 已完成 | 1703A01833 | 江苏南京秋藤500千伏变电站配套220千伏送出工程 | 220 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,300/25 | 龚正 | 吨 | 0.7 | 江苏省电力工业服务公司 | 抽样检测 | 2017-A-0906 | 2017-09-28 | 已完成 | 已送样 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 2017-10-12 | 不合格 |  | 17年9月抽检
4 | 南京 | 已完成 | 1708A01297 |  |  | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKYJ,16 | 陈骏 | 千米 | 14.012 | 河北恒源线缆有限公司 | 抽样检测 | 2017-A-1004 | 2017-11-24 | 已完成 | 已送样 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 2017-12-01 | 不合格 |  | 17年10月抽检

## 2018
序号 | 质量监督 实施单位 | 抽检完成进度 | 批次号（物资唯一码） | ECP工程名 | 工程电压等级 （kV） | 产品名称 | 物资名称（物料描述） | 计划编制人 | 计量单位 | 采购数量 | 供应商名称 | 质量监督计划编号 | 质量监督任务编号 | 送样时间 | 取样情况 | 送样情况 | 检测机构 | 结果下达时间 | 是否合格 | 问题描述 | 抽检批次
1 | 南京 | 已完成 | 1711A03118 |  |  | 柱上开关 | 柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,真空,无隔离闸刀,用户分界 | 刘钦 | 台 | 2 | 许昌许继德理施尔电气有限公司 | 抽样检测 | 2018-A-0402 |  | 已完成 | 已送样 | 国家电网常州电气设备检测中心 | 2018-07-10 | 不合格 |  | 18年4月抽检
2 | 南京 | 已完成 | 1803A00338 |  |  | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,16,2芯,ZC,无铠装,普通 | 王洪屾 | 千米 | 22.227 | 江苏三木电缆有限公司 | 抽样检测 | 2018-A-0607 | 2018-07-06 | 已完成 | 已送样 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 2018-07-16 | 不合格 | 导体电阻、绝缘热延伸、绝缘收缩和护套老化前抗张强度不合格 | 18年6月抽检
3 | 南京 | 已完成 | 1803A00285 |  |  | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKYJ,35 | 王洪屾 | 千米 | 17.648 | 无锡市兆亨线缆有限公司 | 抽样检测 | 2018-A-0608 | 2018-07-06 | 已完成 | 已送样 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 2018-07-16 | 不合格 | 导体电阻、导体拉断力绝缘热延伸和绝缘收缩项不合格 | 18年6月抽检
4 | 南京 | 已完成 | 1711A01265 |  |  | 电缆保护管 | 电缆保护管,MPP,φ200 | 刘钦 | 米 | 240 | 杭州中能管业有限公司 | 抽样检测 | 2018-A-07004 | 2018-08-21 | 已完成 | 已送样 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 2018-08-27 | 不合格 | 经检验检测，样品的公称壁厚和维卡软化温度项目不符合DL/T 802.7-2010标准规定的要求 | 18年7月抽检
5 | 南京 | 已完成 | 1803A01539 |  |  | 电缆保护管 | 电缆保护管,CPVC,φ200 | 朱鑫华 | 米 | 12120 | 嘉兴市中媒塑业有限公司 | 抽样检测 | 2018-A-0810 | 2018-08-21 | 已完成 | 已送样 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 2018-08-27 | 不合格 | 经检验检测，样品的公称内径项目、公称壁厚项目、密度项目、维卡软化温度项目、压扁实验项目和落锤冲击项目不符合《国家电网公司总部 配网标准化物资固化技术规范书 电缆保护管，CPVC（9906-500021532-00002）》规定的要求。 | 18年8月在库自查
6 | 南京 | 已完成 | 1804A01733 |  |  | 电缆保护管 | 电缆保护管,CPVC,φ200 | 王海威 | 米 | 7812 | 昆山圣星通讯器材有限公司 | 抽样检测 | 2018-A-0811 | 2018-08-21 | 已完成 | 已送样 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 2018-08-27 | 不合格 | 经检验检测，样品的公称内径项目、公称壁厚项目、密度项目、维卡软化温度项目、压扁实验项目和落锤冲击项目不符合《国家电网公司总部 配网标准化物资固化技术规范书 电缆保护管，CPVC（9906-500021532-00002）》规定的要求。 | 18年8月在库自查
7 | 高淳 | 已完成 | 1805A01596 |  |  | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,16,4芯,ZC,无铠装,普通 | 杨小虎 | 千米 | 1.59 | 江苏三木电缆有限公司 | 抽样检测 | 2018-GC-082004 | 2018-08-21 | 已完成 | 已送样 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 2018-08-27 | 不合格 | 经检验检测，样品导体电阻项目、绝缘收缩实验项目和护套老化前抗张强度项目不符合GB/T 12706.1-2008标准规定的要求。 | 18年8月在库自查
8 | 高淳 | 已完成 | 1801A01013 |  |  | 电缆保护管 | 电缆保护管,CPVC,φ100 | 邢柱兵 | 米 | 1000 | 福建和盛塑业有限公司 | 抽样检测 | 2018-GC-082012 | 2018-08-21 | 已完成 | 已送样 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 2018-09-11 | 不合格 | 经检验检测，样品的密度项目、维卡软化温度项目和压扁试验项目不符合《国家电网公司总部 配网标准化物资固化技术规范书 电缆保护管，CPVC（9906-500021532-00002）》规定的要求。 | 18年8月在库自查
9 | 南京 | 已完成 | 1701A01736 |  |  | 电缆保护管 | 电缆保护管,CPVC,φ200 | 吴昊 | 米 | 5000 | 杭州金泰塑业有限公司 | 抽样检测 | 2018-A-08014 | 2018-08-23 | 已完成 | 已送样 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 2018-09-07 | 不合格 | 经检验检测，样品的公称内径项目、公称壁厚项目、密度项目、落锤冲击项目、维卡软化温度项目和压扁试验项目不符合《国家电网公司总部 配网标准化物资固化技术规范书 电缆保护管，CPVC（9906-500021532-00002）》规定的要求。 | 18年8月3家保护管
10 | 高淳 | 已完成 | 1801A01577 |  |  | 电缆保护管 | 电缆保护管,CPVC,φ100 | 杨小虎 | 米 | 148 | 上海今雄电力器材有限公司 | 抽样检测 | 2018-GC-082904 | 2018-08-29 | 已完成 | 已送样 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 2018-09-14 | 不合格 | 经检验检测，样品的公称内径项目、公称壁厚项目、唯独项目和维卡软化温度项目不符合《国家电网公司总部 配网标准化物资固化技术规范书 电缆保护管，从PVC（9906-50021532-00002）》规定的要求。 | 18年8月抽检
11 | 南京 | 已完成 | 1711A00020 |  |  | 电缆保护管 | 电缆保护管,CPVC,φ100 | 吴昊 | 米 | 1858 | 杭州金泰塑业有限公司 | 抽样检测 | 2018-A-08015 | 2018-08-29 | 已完成 | 已送样 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |  | 不合格 | 经检验检测，样品的公称内径项目和公称壁厚项目不符合《国家电网公司总部 配网标准化物资固化技术规范书 电缆保护管，CPVC（9906-500021532-00002）》规定的要求。 | 18年8月3家保护管
12 | 南京 | 已完成 | 1711A00021 |  |  | 电缆保护管 | 电缆保护管,CPVC,φ200 | 吴昊 | 米 | 2440 | 杭州金泰塑业有限公司 | 抽样检测 | 2018-A-08016 | 2018-08-29 | 已完成 | 已送样 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |  | 不合格 | 经检验检测，样品的公称内径项目和公称壁厚项目不符合《国家电网公司总部 配网标准化物资固化技术规范书 电缆保护管，CPVC（9906-500021532-00002）》规定的要求。 | 18年8月3家保护管
13 | 南京 | 已完成 | 1710A02081 |  |  | 电缆保护管 | 电缆保护管,MPP,φ200 | 于唯 | 米 | 850 | 浙江吕氏管业有限公司 | 抽样检测 | 2018-A-08017 | 2018-08-29 | 已完成 | 已送样 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |  | 不合格 | 经检验检测，样品的公称内径项目和公称壁厚项目不符合《国家电网公司总部 配网标准化物资固化技术规范书 电缆保护管，MPP，非开挖（9906-500047131-00005）》规定的要求。 | 18年8月3家保护管
14 | 南京 | 已完成 | 1807A00213 |  |  | 瓷绝缘子 | 交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320 | 吴昊 | 片 | 4583 | 江西省萍乡市伏特电瓷制造有限公司 | 抽样检测 | 2018-A-09016 | 2018-09-26 | 已完成 | 已送样 | 苏科院 | 2018-10-25 | 不合格 | 经过对国网江苏省电力有限公司南京供电分公司委托的U70B/146,255,320交流盘型悬式瓷绝缘子的检验，尺寸检查实测、机电破坏负荷试验不符合标准GB/T1001.1-2003第19条的规定，检验结果不合格 | 18年9月在库自查
15 | 南京 | 已完成 | 1310A01465 |  |  | 碳纤维复合芯导线 | 碳纤维复合芯导线,JRLX/T,400 | 高飞 | 千米 | 3.15 | 中复碳芯电缆科技有限公司 | 抽样检测 | 2018-A-09042 | 2018-10-17 | 已完成 | 已送样 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 2018-11-08 | 不合格 |  | 18年9月在库自查
16 | 南京 | 已完成 | 1308A00041 |  |  | 箱式开闭所 | 箱式开闭所,AC10kV,1进,3出 | 施萱轩 | 台 | 1 | 施耐德开关(苏州)有限公司 | 抽样检测 | 2018-A-09028 | 2018-09-26 | 已完成 | 已送样 | 国家电网常州电气设备检测中心 | 2018-12-26 | 不合格 | 主回路电阻的测量试验，不符合检验依据的相关规定，样品相应性能不合格 | 18年9月在库自查
17 | 南京 | 已完成 | 1311A02465 |  |  | 箱式开闭所 | 箱式开闭所,AC20kV,1进,3出 | 王琦 | 台 | 2 | 许继电气股份有限公司 | 抽样检测 | 2018-A-09029 | 2018-09-26 | 已完成 | 已送样 | 国家电网常州电气设备检测中心 | 2019-01-02 | 不合格 | 工频电压试验、局部放电试验、雷电冲击电压试验、机械操作和机械特性试验，不符合检验依据的相关规定，样品相应性能不合格 | 18年9月在库自查
18 | 南京 | 已完成 | 1801A02732 |  |  | 柱开 | 柱上断路器,AC20kV,630A,20kA,真空,无隔离闸刀,户外 | 梁晟杰 | 台 | 2 | 华仪电气股份有限公司 | 抽样检测 | 2018-A-09031 | 2018-09-26 | 已完成 | 已送样 | 国家电网常州电气设备检测中心 | 2018-12-04 | 不合格 | 雷电冲击试验不符合检验依据，样品相应性能不合格 | 18年9月在库自查
19 | 南京 | 已完成 | 1809A01282 |  |  |  | 电缆保护管,CPVC,φ100 | 吴昊 | 米 | 2000 | 江苏克里斯电力科技有限公司 | 抽样检测 | 2018-A-10010 | 2018-11-01 | 已完成 | 已送样 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 2018-11-09 | 不合格 | 经检验检测，样品的密度项目、压扁试验项目、维卡软化温度项目和落锤冲击项目不符合《货架电网公司总部 配网标准化物资固化技术规范书 电缆保护管，CPVC（9906-500021532-00002）》规定的要求。 | 18年10月抽检

## 2019
序号 | 完成情况 | 物资唯一码 | 项目单位 | 工程名称 | 产品名称 | 物料描述 | 计划编制人 | 单位 | 采购数量 | 供应商名称 | 合同交货期 | 供应计划确认交货 | 抽检批次 | 实际到货时间 | 盲样号 | 封样时间 | 送样时间 | 检测机构 | 检测结果下达时间 | 是否合格 | 不合格问题描述 | 返样时间 | 检测报告编号 | 备注
1 | 已完成 | 1810A01808 | 南京 |  | 柱上开关设备 | 柱上负荷开关,AC10kV,630A,SF6,无隔离闸刀,户外 | 朱翔宇 | 台 | 2 | 宏秀电气有限公司 | 2018-12-05 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-18 | 2019-A-01003 | 2019-01-25 | 2019-01-28 | 苏科院 | 2019-03-11 | 不合格 | 所检项目结果不符合GB/T3804-2017第6.102.2条的规定，检验结果不合格 | 2019-03-11 | No 19K0014-S
2 | 已完成 | 1506A01416 | 南京 |  | 柱上开关设备 | 柱上负荷开关,AC10kV,630A,SF6,有隔离闸刀,户外 | 曾显庭 | 台 | 5 | 厦门ABB电器控制设备有限公司 | 2017-06-30 | 2017-12-30 | 2019-01-01 | 2018-01-08 | 2019-A-01012 | 2019-01-25 | 2019-01-28 | 苏科院 | 2019-05-13 | 不合格 | 经过对国网江苏省电力有限公司南京供电公司委托的负荷开关的检验，所检项目结果不符合GB/T 3804-2017第6.102.2条的规定，检验结果不合格。 | 2019-05-08 | No 19K0013-S
3 | 已完成 | 1801A02168 | 溧水 |  | 配电箱 | 配电箱,户外,4回路400kVA | 樊定龙 | 个 | 12 | 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 | 1月在库物资 | 1月在库物资 | 2019-01-01 | 1月在库自查 | 2019-LS-01001 | 2019-02-25 | 2019-02-27 | 苏科院 | 2019-04-10 | 不合格 | 布线、操作性能和功能的检验结果不符合GB/T 7251.5-2017中11.10条及委托要求规定，检验结果不合格。（主要元素含量不合格） |  | No 19A1275-S，No 19X1193-S
4 | 已完成 | 1801A02170 | 溧水 |  | 配电箱 | 配电箱,户外,4回路400kVA | 樊定龙 | 个 | 40 | 上海德兰电力设备有限公司 | 1月在库物资 | 1月在库物资 | 2019-01-01 | 1月在库自查 | 2019-LS-01002 | 2019-02-25 | 2019-02-27 | 苏科院 | 2019-04-10 | 不合格 | 布线、操作性能和功能的检验结果不符合GB/T 7251.5-2017中11.10条及委托要求规定，成套设备的防护等级的检验结果不符合GB/T7251.5-2017中10.3条规定，检验结果不合格。 |  | No 19A1273-S，No 19X1191-S
5 | 已完成 | 1808A01215 | 南京 |  | 低压开关柜 | 低压开关柜,AC380V,抽屉式,分段,2500A,65kA | 朱翔宇 | 台 | 2 | 徐州新电高科电气有限公司 | 2月在库物资 | 2月在库物资 | 2019-02-01 | 2月在库自查 | 2019-A-02031 | 2019-02-25 | 2019-02-27 | 苏科院 | 2019-04-19 | 不合格 | 成套设备的防护等级的检验结果不符合GB/T 7251.12-2013中10.3条及委托要求规定，检验结果不合格。 | 2019-05-08 | No 19A1277-S，No 19X1195-S
6 | 已完成 | 1803A01457 | 南京 |  | 线路绝缘子 | 交流盘形悬式瓷绝缘子,U70C/146,255,320 | 朱鑫华 | 片 | 679 | 萍乡电瓷厂电力电器有限公司 | 2月在库物资 | 2月在库物资 | 2019-02-01 | 2月在库自查 | 2019-A-02044 | 2019-02-25 | 2019-02-27 | 苏科院 | 2019-03-21 | 不合格 | 机电破坏负荷试验不符合标准GB/T1001.1-2003中19条及产品技术文件的规定，检验结果不合格。 |  | No 19XJ0174-S | 复检合格，2019A05901
7 | 已完成 | 1903A00074 | 南京 |  | 配电箱 | 配电箱,户外,4回路400kVA | 朱鑫华 | 个 | 30 | 河北金江电气股份有限公司 | 2019-04-12 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-05 | 2019A05004 | 2019-05-11 | 2019-05-21 | 苏科院 | 2019-06-11 | 不合格 | 射频电磁场辐射抗扰度试验的检验结果不符合GB/T7251.12-2013中10.42条规定，检验结果不合格 |  | No 19A1564-S
8 | 已完成 | 1711A03672 | 南京 |  | 电力电缆≦35kV | 电力电缆,AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水 | 梁晟杰 | 千米 | 2 | 无锡市双龙特种电缆有限公司 | 5月在库物资 | 5月在库物资 | 5月自查 | 5月在库自查 | 2019A05052 | 2019-05-12 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 2019-05-24 | 不合格 | 经检验检测，样品绝缘偏心度项目不符合GB/T 12706.2-2008标准规定的要求。 |  | No.(2019)GJYDX-WT2086
9 | 已完成 | 1605A00300 | 南京 |  | 柱上开关设备 | 柱上负荷开关,AC10kV,630A,SF6,无隔离闸刀,户外 | 李鹏 | 台 | 6 | 厦门ABB电器控制设备有限公司 | 5月在库物资 | 5月在库物资 | 5月自查 | 5月在库自查 | 2019A05024 | 2019-05-11 |  | 苏科院 | 2019-07-30 | 不合格 | 机械寿命试验 |  | No 19K0200-S
10 | 已完成 | 1801A02732 | 南京 |  | 柱上开关设备 | 柱上断路器,AC20kV,630A,20kA,真空,无隔离闸刀,户外 | 梁晟杰 | 台 | 1 | 华仪电气股份有限公司 | 5月在库物资 | 5月在库物资 | 5月自查 | 5月在库自查 | 2019A05023 | 2019-05-11 |  | 苏科院 | 2019-07-24 | 不合格 | 雷电冲击试验和机械寿命试验不合格 |  | No 19K0201-S
11 | 已完成 | 1811A02562 | 南京 |  | 配电变压器 | 10kV变压器,400kVA,普通,硅钢片,油浸 | 张潇 | 台 | 20 | 江苏南瑞帕威尔电气有限公司 | 项目单位提报 | 项目单位提报 | 7月抽检 | 项目单位提报 | 2019A07999 |  |  | 苏科院 | 2019-07-31 | 不合格 | 配电变压器（型号：S13-M-400/10)绝缘液试验的试验结果符合检验依据标准和委托书要求，绕组对地及绕组间直流绝缘电阻测量、电压比测量和联结组标号检定、绕组电阻测量、液浸式变压器压力密封试验的试验结果不符合GB/T1094.1-2013/GB/T6451-2015的要求，综合判定该样品试验不合格。 |  | No 19M1489-S
12 | 已完成 | 1901A02005 | 南京 |  | 导、地线 | 钢绞线,1×7-7.8-1270-B,35,镀锌 | 王海威 | 吨 | 3.123 | 浙江冠明电力新材股份有限公司 | 2019-06-10 | 2019-08-15 | 9月抽检 | 2019-08-09 | 2019A09001 | 2019-09-04 | 2019-09-09 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 2019-09-17 | 不合格 | 直径项目 |  | No.(2019)GJYDX-WT4665
13 | 已完成 | 1908A00320 | 南京 |  | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,120 | 吴忠祥 | 千米 | 22.5 | 江苏荣宜电缆有限公司 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 11月抽检 | 2019-10-09 | 2019A11005 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 2019-12-12 | 不合格 | 经检验检测，样品导体绝缘收缩试验项目不符合GB/T12527-2008标准规定的要求 |  | No.(2019)GJYDX-WT5983 | 复检合格，2020A01FJ1
14 | 已完成 | 1811A01050 | 南京 |  | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,120 | 吴忠祥 | 千米 | 45 | 江苏久立电缆有限公司 | 2019-02-10 | 2019-04-05 | 11月抽检 | 2019-03-25 | 2019A11006 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 2019-12-12 | 不合格 | 经检验检测，样品导体直流电阻项目、绝缘热延伸试验项目和绝缘收缩试验项目不符合GB/T12527-2008标准规定的要求 |  | No.(2019)GJYDX-WT5984 | 复检合格，2020A01FJ2
15 | 已完成 | 1608A00762 | 南京 |  | 电力电缆≦35kV | 电力电缆,AC10kV,YJV,400,3,22,ZC,无阻水 | 李鹏 | 千米 | 1 | 江苏东南电缆有限公司 | 2016-11-10 | 2017-02-20 | 12月抽检 | 2017-09-04 | 2019A12001 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 2019-12-12 | 不合格 | 经检验检测，样品金属铠装包带间隙与金属带宽度之比项目和金属带平均厚度项目不符合GB/T12706.2-2008标准规定的要求。 |  | No.(2019)GJYDX-WT5976
16 | 已完成 | 1811A02025 | 南京 |  | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,50 | 李湘 | 千米 | 12 | 江苏威翔科技有限公司 | 2019-01-10 | 2019-06-15 | 12月抽检 | 2019-06-04 | 2019A12009 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 2019-12-12 | 不合格 | 经检验检测，样品导体平均厚度项目和绝缘最薄处厚度项目不符合GB/T14049-2008标准规定的要求 |  | No.(2019)GJYDX-WT6016
17 | 已完成 | 1811K04861 | 南京 |  | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,150 |  |  |  | 江苏威翔科技有限公司 |  |  | 12月抽检 |  | 2019A12010 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 2019-12-12 | 不合格 | 经检验检测，样品导体平均厚度项目不符合GB/T14049-2008标准规定的要求 |  | No.(2019)GJYDX-WT6012
18 | 已完成 | 1811K04861 | 南京 |  | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,150 |  |  |  | 江苏威翔科技有限公司 |  |  | 12月抽检 |  | 2019A12013 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 2019-12-12 | 不合格 | 经检验检测，样品导体平均厚度项目、不符合GB/T14049-2008标准规定的要求 |  | No.(2019)GJYDX-WT6015
19 | 已完成 | 1505A01873 | 南京 |  | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,150 | 李鹏 | 千米 | 30 | 江苏华亚电缆有限公司 | 2015-07-21 | 2015-07-21 | 12月抽检 | 2015-07-22 | 2019A12018 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 2019-12-12 | 不合格 | 经检验检测，样品导体平均厚度项目、导体直流电阻项目和绝缘热延伸试验项目不符合GB/T14049-2008标准规定的要求 |  | No.(2019)GJYDX-WT6011

## 2020
序号 | 完成情况 | 物资唯一码 | 项目单位 | 工程名称 | 产品名称 | 物料描述 | 计划编制人 | 单位 | 采购数量 | 供应商名称 | 合同交货期 | 供应计划确认交货 | 抽检批次 | 实际到货时间 | 盲样号 | 封样时间 | 送样时间 | 检测机构 | 检测结果下达时间 | 是否合格 | 不合格问题描述 | 返样时间 | 检测报告编号 | 备注
1 | 已完成 | 1904A03153 | 南京 |  | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,50 | 吴昊 | 千米 | 10 | 江苏大地电缆有限公司 | 2019-06-12 | 2020-03-25 | 2020-04-01 | 2020-03-26 | 2020A04002 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 2020-04-16 | 不合格 | 经检验检测，样品导体直流电阻项目不符合GB/T14049-2008标准规定的要求 |  | No.(2020)GJYDX-WT1032 | 复检合格，2020A05FJ2
2 | 已完成 | 1611A01292 | 南京 |  | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC1kV,JKLYJ,35 | 朱鑫华 | 千米 | 0.5 | 江苏宏图高科技股份有限公司 | 2017-01-10 | 2017-02-21 | 2020-04-01 | 库存物资 | 2020A04201 | 2020-04-25 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 2020-05-11 | 不合格 | 经检验检测，样品导体直流电阻项目不符合GB/T14049-2008标准规定的要求 |  | No.(2020)GJYDX-WT1594 | 复检合格，2020A05FJ3
3 | 已完成 | 1904H01015 | 南京 |  | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLYJ,240 | 张轩城 | 千米 | 30 | 青岛华东电缆电器有限公司 | 2019-06-03 | 2019-06-14 | 2020-04-01 | 库存物资 | 2020A04216 | 2020-04-25 |  | 江苏省产品质量监督检验研究院 | 2020-05-11 | 不合格 | 经检验检测，样品导体直流电阻项目不符合GB/T14049-2008标准规定的要求 |  | No.(2020)GJYDX-WT1584 | 复检合格，2020A05FJ1

## 2019省抽
序号 | 完成情况 | 物资唯一码 | 项目单位 | 工程名称 | 产品名称 | 物料描述 | 计划编制人 | 计量单位 | 采购数量 | 供应商名称 | 抽检批次 | 实际到货时间 | 实际到货地点 | 封样时间 | 送样时间 |  | 检测结果下达时间 |  | 盲样号 | 是否合格 | 检测费用 | 检测中心 | 不合格问题描述 | 不合格检测报告编号 | 返样时间 | 备注
1 | 已完成 | 1810A01809 | 南京 | 配网工程 | 柱上开关设备 | 柱上负荷开关,AC10kV,630A,SF6,无隔离闸刀,户外 | 朱翔宇 | 台 | 2 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 2月抽检 | 2019-02-26 | 石门坎 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 1 | 2019-07-24 | 134 | 9X030451 | 不合格 |  |  | 机械寿命试验：进行到1850次时，C相触头无法合闸；进行到1880次时，B相触头无法合闸，合分闸指示正常。
2 | 已完成 | 1805A00450 | 南京 |  | 配电箱 | 配电箱,户外,4回路400kVA | 王海威 | 个 | 15 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 3月抽检 | 2019-03-25 | 六合区程桥街道编中东路588号 | 2019-03-19 | 2019-04-01 | 13 | 2019-04-10 | 9 | 9X031711 | 不合格 |  |  | 温升极限的验证（实测值：该配电箱C1回路断路器进线端A、B、C相和出线端B相温升均超出允许温升值）不合格
3 | 已完成 | 1811A01601 | 南京 |  | 线路绝缘子 | 线路柱式瓷绝缘子,R5ET105L,125,283,360 | 檀怀龙 | 只 | 3768 | 连云港石港高压电瓷有限公司 | 4月抽检 | 2019-04-12 | 浦口龙山仓库 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 0 | 2019-05-05 | 23 | 19A04037 | 不合格 | 23184 | 苏北检测分中心 | 被检样品检测项目中机械破坏符合试验结果不满足检验依据中的技术要求。 | C20190766 |  | 已换货整改
4 | 已完成 | 1901A02577 | 高淳 |  | 架空绝缘导线 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,240/30 | 邢柱兵 | 千米 | 0.604 | 无锡市恒汇电缆有限公司 | 4月抽检 | 2019-04-10 | 大丰路仓库 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 1 | 2019-05-05 | 23 | 19A04072 | 不合格 | 4791.36 | 苏北检测分中心 | 被检样品检测项目中绝缘厚度结果不满足检验依据中的技术要求。 | C20190779 |  | 省公司8月1日通知复检合格
5 | 已完成 | 1808A01232 | 南京 |  | 配电变压器 | 10kV变压器,630kVA,普通,硅钢片,干式 | 朱翔宇 | 台 | 2 | 沈阳昊诚电气有限公司 | 5月抽检 | 2019-05-15 | 石门坎 | 2019-05-16 | 2019-06-05 | 20 | 2019-06-24 | 19 | 19A05035 | 不合格 | 40364.16 | 苏北检测分中心 | 短路承受能力试验不合格 | HDJC-WT-2019-F0348 |  | 已换货整改
6 | 已完成 | 1905A04901 | 南京 |  | 柱上开关设备 | 柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,真空,无隔离闸刀,用户分界 | 朱鑫华 | 台 | 10 | 中网电力科技有限公司 | 7月抽检 | 2019-07-16 | 石门坎 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 1 | 2019-08-07 | 14 | 19A07044 | 不合格 |  | 苏中检测分中心 | 机械操作试验 | SZDC-WT-2019-E0341

## 2020省抽
序号 | 完成情况 | 物资唯一码 | 项目单位 | 工程名称 | 产品名称 | 物料描述 | 计划编制人 | 计量单位 | 采购数量 | 供应商名称 | 合同交货期 | 供应计划确认交货 | 抽检批次 | 质量监督方式 | 实际到货时间 | 实际到货地点 | 现场到货抽检配合联系人/电话 | 通知监理公司时间 | 封样时间 | 送样时间 | 检测结果下达时间 | 盲样号 | 是否合格 | 检测中心 | 不合格问题描述 | 不合格检测报告编号
1 | 已完成 | 1905A01874 | 南京 |  | 低压电缆分支箱（0.4kV） | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,四路,400A | 张潇 | 只 | 20 | 山东昆仑创奇科技有限公司 | 2019-07-10 | 2020-02-20 | 2020年3月 | 抽样检测 | 2020-03-27 | 石门坎 |  | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-04-14 | 20A030130 | 不合格 | 苏州电器科学研究院股份有限公司 | 1. 布线、操作性能和功能： 前门，后门，顶板，侧板，底板的壳体厚度低于要求值。 2. 箱体及铜材材质检查： 箱体材质检查中，箱体顶部、侧面、前门、后门的主要元素含量不符合要求。 | 20A2059-S
2 | 已完成 | 1706A00848 | 南京 |  | 低压电缆分支箱（0.4kV） | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,五路,400A | 刘钦 | 只 | 100 | 河南省三禾电气有限公司 | 2017-09-20 | 2020-05-30 | 2020年5月 | 抽样检测 | 2020-05-08 | 江苏逸峰电力工程有限公司 | 抽样检测 | 2020-05-09 | 2020-05-11 | 2020-05-13 | 2020-05-18 | 20A052628 | 不合格 | 省中心（电科院） | 柜体尺寸、厚度、材质检测： 箱体顶面材质不符合要求，箱体厚度不符合要求 | 20A052628-01
3 | 已完成 | 1911A02041 | 南京 |  | 线路金具 | 联结金具-球头挂环,QP-7 | 陈帝 | 只 | 600 | 江苏畅源电气设备有限公司 | 2020-01-10 | 2020-05-15 | 2020年5月 | 抽样检测 | 2020-05-15 | 溧水仓库 |  | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-25 | 20A052638 | 不合格 | 南京国电电力金具质量检验测试中心有限公司 | 尺寸要求值（22±0.5），测量值（21.2、21.4、21.2） | S-0761/2020
4 | 已完成 | 1711A01773 | 南京 |  | 低压电缆分支箱（0.4kV） | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,五路,400A | 梁晟杰 | 只 | 100 | 宁波功成电气有限公司 | 2018-03-10 | 2020-05-30 | 2020年5月 | 抽样检测 | 2020-05-19 | 江宁农电仓库 |  | 2020-05-19 | 2020-05-22 | 2020-05-26 | 2020-06-02 | 20A052645 | 不合格 | 省中心（电科院） | 箱体厚度不符合要求
5 | 已完成 | 1911A00383 | 南京 |  | 电缆保护管 | 电缆保护管,CPVC,φ100 | 陈德宝 | 米 | 27591 | 英立(江苏)机电有限公司 | 2020-01-10 | 2020-02-20 | 2020年5月 | 抽样检测 | 2020-05-19 | 溧水仓库 |  | 2020-05-19 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2020-06-04 | 20A052651 | 不合格 | 省中心（电科院） | 尺寸(内径要求：100~100.6,测量值为102.2，壁厚要求：5-5.6，测量值为4.6)，密度要求：≤1.60，测量值为2.04，压扁试验为开裂，维卡软化温度为≥93，测量值为80 | 20A052651-01
6 | 已完成 | 1905A01874 | 南京 |  | 低压电缆分支箱（0.4kV） | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,四路,400A | 张潇 | 只 | 20 | 山东昆仑创奇科技有限公司 | 2019-07-10 | 2020-02-20 | 整改后再抽检 | 抽样检测 | 2020-03-27 | 石门坎 |  | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-23 | 2020-06-04 | 20X052001 | 不合格 | 苏州电器科学研究院股份有限公司 | 布线、操作性能和成套设备的防护等级、箱体及铜材材质检查：1.前门、后门、侧板和顶板的壳体厚度低于要求值；2.试具能从侧板散热孔处深入壳体；3.箱体的顶部、侧部、前门和后门的主要元素含量不符合要求 | 20A2271-S
7 | 已完成 | 2002A01975 | 南京 |  | 线路金具 | 耐张线夹-楔型绝缘,NXJ-1-185 | 陈德宝 | 付 | 3112 | 上元电力科技有限公司 | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020年6月 | 抽样检测 | 2020-06-08 | 溧水仓库 |  | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-17 | 20A060002 | 不合格 | 苏北检测分中心 | 破坏载荷试验加荷到36.4kN，保持60s，不应出现破坏，实测样品1加载至17.70kN，破坏、样品2加载至 18.20kN，破坏、样品3加载至 18.12kN，破坏。
8 | 已完成 | 1901A03353 | 南京 |  | 低压开关柜 | 低压开关柜,AC380V,抽屉式,馈线,2000A,50kA | 李鹏 | 台 | 12 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 2019-04-21 | 2020-06-20 | 2020年6月 | 抽样检测 | 2020-06-23 | 浦口区浦珠北路139号 | 张13913358568 | 2020-06-28 | 2020-06-29 | 2020-07-01 | 2020-07-10 | 20A060019 | 不合格 | 省中心（电科院）
9 | 已完成 | 1905A01874 | 南京 |  | 低压电缆分支箱（0.4kV） | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,四路,400A | 张潇 | 只 | 20 | 山东昆仑创奇科技有限公司 | 2019-07-10 | 2020-02-20 | 整改后再抽检 | 抽样检测 | 2020-03-27 | 石门坎 |  | 2020-07-10 13:40 | 2020-07-13 13:40 | 2020-07-14 13:40 | 2020-07-22 | 20X071002 | 不合格 | 国网江苏电科院 | 柜体尺寸、厚度、材质检测(该电缆分支箱正面材质Cr：14.02、Ni：1.25、Mn：9.80，左侧材质Cr：14.02、Ni：1.20、Mn：9.66，右侧材质Cr：13.82、Ni：1.19、Mn：9.80，反面材质Cr：13.99、Ni：1.22、Mn：9.70，顶部材质Cr：13.86、Ni：1.19、Mn：9.80。 厚度正面测量值1.70-1.72mm，左面测量值1.70-1.72mm，右面测量值1.70-1.71mm，反面测量值1.70-1.73mm，顶面测量值1.69-1.72mm。均不符合标准值) | 20X071002-01
10 | 已完成 | 1905A01874 | 南京 |  | 低压电缆分支箱（0.4kV） | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,四路,400A | 张潇 | 只 | 20 | 山东昆仑创奇科技有限公司 | 2019-07-10 | 2020-02-20 | 整改后再抽检 | 抽样检测 | 2020-03-27 | 石门坎 |  | 2020-07-30 13:50 | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 2020-08-12 | 20X080301 | 不合格 | 省中心（电科院） | 柜体尺寸、厚度、材质检测标准值为厚度≥2mm，实测值柜体最小值为1.89mm | 20X080301-01
11 | 已完成 | 1905A01874 | 南京 |  | 低压电缆分支箱（0.4kV） | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,四路,400A | 张潇 | 只 | 20 | 山东昆仑创奇科技有限公司 | 2019-07-10 | 2020-02-20 | 整改后再抽检 | 抽样检测 | 2020-03-27 | 石门坎 |  | 2020-07-30 13:50 | 2020-07-30 13:50 | 2020-08-04 | 2020-08-13 | 20X073001 | 不合格 | 苏北检测分中心 | 金属材料尺寸检验、金属材料材质检验该低压电缆分支箱箱体厚度上侧5次测量值为1.68~1.70mm、前侧5次测量值为1.66~1.70mm、后侧5次测量值为1.68~1.70mm、左侧5次测量值为1.70~1.73mm、右侧5次测量值为1.70~1.73mm，箱体材质上侧、前侧、后侧、左侧和右侧测量值为Mn：10.17~10.29%、Cr：13.69~13.89%、Ni：1.16~1.22%不符合采购技术规范书中低压电缆分支箱箱体应采用不小于2.0mm的S304不锈钢材料的规定， | F20200259
12 | 已完成 | 2002A01975 | 南京 |  | 线路金具 | 耐张线夹-楔型绝缘,NXJ-1-185 | 陈德宝 | 付 | 3112 | 上元电力科技有限公司 | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 异议抽检 | 抽样检测 | 2020-06-08 | 溧水仓库 |  | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-19 | 20X080601 | 不合格 | 南京国电电力金具质量检验测试中心有限公司 | 破坏载荷试验要求值：不小于36.4 实测值（32.0,28.0,31.0） | S-1542/2020
13 | 已完成 | 2005A01121 | 南京 |  | 电缆保护管 | 电缆保护管,MPP,φ200 | 张佳 | 米 | 5000 | 江苏东恒电力器材有限公司 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020年8月 | 抽样检测 | 2020-08-21 | 溧水仓库 |  | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-28 | 2020-09-03 | 20A080010 | 不合格 | 省中心（电科院） | 维卡软化温度维卡软化温度（标准值：≥150℃。实际值：143℃） | 20A080010-01
14 | 已完成 | 1905A01874 | 南京 |  | 低压电缆分支箱（0.4kV） | 电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,四路,400A | 张潇 | 只 | 20 | 山东昆仑创奇科技有限公司 | 2019-07-10 | 2020-02-20 | 整改后再抽检 | 抽样检测 | 2020-03-27 | 石门坎 |  | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-15 | 20X090201 | 不合格 | 苏州电器科学研究院股份有限公司 | 布线、操作性能和功能（柜体尺寸、厚度检测），箱体及铜材材料检测不合格1.前门、后门、顶门、侧门、底门厚度尺寸均低于要求值 2.箱体顶部、侧面、后门主要元素含量均不符合要求 | 20A2630-S
15 | 已完成 | 2005A01121 | 南京 |  | 电缆保护管 | 电缆保护管,MPP,φ200 | 张佳 | 米 | 5000 | 江苏东恒电力器材有限公司 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020年9月 | 抽样检测 | 2020-08-21 | 溧水仓库 |  | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-23 | 20X091601 | 不合格 | 苏南分中心苏州站 | 维卡软化温度（ ℃）标准值： ≥150 实测值：144 | SZ-WJ-2020-0213